##### Załącznik nr 3 do SIWZ

##### EGZEMPLARZ NR ...................

## AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808)

| INWESTOR | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, al. Róż Nr 2 |
| --- | --- |
| ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ | Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. 11 Listopada Nr 1 |
| WYKONAWCA AUDYTU | mgr inż. Grzegorz Kotte 04-407 Warszawa, ul. Konwisarska Nr 64 |

WARSZAWA, STYCZEŃ 2006r.

1. Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej

| 1. Dane identyfikacyjne lokalnej sieci ciepłowniczej |
| --- |
| 1.1 Nazwa sieci ciepłowniczej | Wewnętrzna sieć ciepłownicza z węzła grupowego w Internacie LO do komory ciepłowniczej przy budynku LO | 1.2 Rok budowy | ok. 1960 |
| 1.3 Właściciel lub zarządca (nazwa lub imię i nazwisko, adres) | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, Al. Róż 2 tel./fax (029) 742 42 70 Województwo mazowieckie | 1.4 Adres sieci ciepłowniczej | LO im. CK Norwida w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. 11 Listopada Nr 1 tel./fax (029) 742 34 40 Województwo mazowieckie |
| 2. Nazwa i adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: |
| Grzegorz Kotte, ul. Konwisarska 64, 04-407 Warszawa, REGON 01318557 |
| 3. Imię i nazwisko oraz adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audyt, posiadane kwalifikacje, podpis: |
| mgr inż. Grzegorz Kotte zam. w Warszawie ul. Konwisarska 64; PESEL – 69121000414 Audytor energetyczny (KAPE 13/96) z listy Ministerstwa Transportu i Budownictwa, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych Uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w branży elektrycznej, cieplnej i gazowej o numerach od 1243/SPE/Kr/2005 do 1248/SPE/Kr/2005. |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje |
| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego | Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) |
| 5. Miejscowość: Warszawa Data wykonania opracowania: styczeń 2006r. |
| 6. Spis treści: |
| Strona tytułowa | Str. 2 |
| Karta audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej | Str. 3 |
| Wykaz dokumentów i danych źródłowych | Str. 5 |
| Inwentaryzacja techniczno-budowlana i technologiczna lokalnej sieci ciepłowniczej | Str. 7 |
| Ocena stanu technicznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień termomodernizacyjnych | Str. 10 |
| Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wskazaniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w lokalnej sieci ciepłowniczej | Str. 11 |
| Załączniki | Str. 15 |

2.	Karta audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej

| 1. Charakterystyka konstrukcyjna | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólna długość sieci [m] | 80,5 | 80,5 |
| 2. | Zakres średnic [mm] | DN125 | DN100 |
| 3. | Temperatury obliczeniowe [OC] | 95/70 OC | 95/70 OC |
| 4. | Przepływ nominalny [t/h] | 2,41 | 2,41 |
| 2. Charakterystyka energetyczna |
| 1. | Straty mocy cieplnej w warunkach obliczeniowych [kW] | 10,7 | 2,4 |
| 2. | Całkowite straty ciepła [GJ/rok] | 198,52 | 102,01 |
| 3. Efekty termomodernizacji i wyniki analizy ekonomicznej |
| Efekty termomodernizacji | Wyniki analizy ekonomicznej |
| Obniżenie strat mocy cieplnej [kW] | 8,3 | Planowana suma kredytu [zł] | 53 694,13 |
| Obniżenie strat ciepła [GJ/rok] | 96,51 | Oprocentowanie kredytu [%] | 8,5 |
| Efekt energetyczny [%] | 48,4 | Okres kredytowania [lata] | 10 |
| Całkowity koszt dystrybucji wyjściowy [zł/rok] | 7 126,08 | Miesięczna rata kredytu z odsetkami [zł/m-c] | 306,55 |
| Całkowity koszt dystrybucji docelowy [zł/rok] | 3 447,43 | Planowane koszty całkowite [zł] | 86 660,76 |
| Efekt ekonomiczny [zł/rok] | 3 678,65 |  | - |

3.	Wykaz dokumentów i danych źródłowych

  - Podstawa merytoryczna:

Podjęcie decyzji inwestycyjnej polegającej na termomodernizacji sieci ciepłowniczej z węzła grupowego w budynku internatu L.O. Nr I w Wyszkowie do komory ciepłowniczej przy nowym budynku L.O.

  - Cel i zakres opracowania:

Zleceniodawca postawił jako główny cel:

    - Obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez zastosowanie środków umożliwiających zmniejszenie kosztów przesyłu energii cieplnej,

    - Spłata środków na realizację inwestycji powinna być zrealizowana z oszczędności kosztów przesyłu energii cieplnej,

    - Usprawnienia powinny być realizowane przy możliwie najmniejszym zaangażowaniu środków własnych wykonawcy, tzn. przy możliwie największym wykorzystaniu kredytu bankowego.

Zleceniodawca określił następujące wytyczne:

    - W przypadku rezygnacji z wykorzystania istniejących sieci cieplnych, dopuszcza się pozostawienie ich w ziemi bez demontażu.

  - Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termorenowacji:

Maksymalna wielkość środków własnych Inwestora, stanowiąca możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony do pokrycia kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 40 000,00 zł.

  - Materiały wyjściowe do opracowania:

    - Schematy sieci ciepłowniczej przekazane do wglądu audytora

    - Informacje uzyskane od służb eksploatacyjnych Zamawiającego,

    - Materiały zebrane w trakcie wizji lokalnej

    - Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.

    - Materiały projektowe firm Logstor i Star – Pipe S.A.

  - Załączniki do audytu:

Załącznik nr 1 –	Schemat sieci ciepłowniczej

4.	Inwentaryzacja techniczno-budowlana i technologiczna lokalnej sieci ciepłowniczej

4a.	Szczegółowa charakterystyka konstrukcyjna lokalnej sieci ciepłowniczej

Badany obiekt jest zlokalizowany na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie.

W jego skład wchodzi sieć ciepłownicza c.o. zasilana z węzła grupowego znajdującego się w budynku Internatu LO.

Poniżej przedstawiono charakterystykę analizowanego odcinka sieci:

| LP | Średnica nominalna | Długość sieci | Technologia | Rok budowy | Głębokość posadowienia | Stan izolacji | Armatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | [mm] | [m] | - | - | [m] | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 x DN 125 | 80,5 | kanałowa | ok. 1960 | 0,8 – 1,2 | zły | brak danych |
| - | Razem: | 80,5 | - | - | - | - | - |

4b.	Parametry czynnika grzewczego

Aktualne parametry czynnika grzewczego w sieci c.o. wynoszą 95/70 OC.

4c.	Schemat technologiczny sieci

Schemat sieci naniesiony na mapę zasadniczą w skali 1:500 stanowi załącznik do audytu.

4d.	Określenie całkowitych strat ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej

Całkowite straty ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej zostały określone zgodnie z wytycznymi zawartymi w części 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.

| LP | Średnica nominalna | Li | qs | q1 | q0 | Q0 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | [mm] | [m] | [W/m] | [W/m] | [W/m] | [kW] | [GJ/rok] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 x DN 125 | 80,5 | 113,40 | 0 | 132,0 | 10,63 | 197,18 |
| - | Straty spowodowane nieszczelnością sieci c.o.: | 0,06 | 1,34 |
| - | Razem: | 10,69 | 198,52 |

5.	Ocena stanu technicznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień termomodernizacyjnych

W trakcie wizji lokalnej i rozmów z przedstawicielami Zamawiającego stwierdzono co następuje:

- Sieć cieplna znajduje się w złym stanie technicznym, charakteryzuje się licznymi ubytkami czynnika grzewczego oraz dużymi stratami przesyłu ciepła

- Sieć cieplna jest znacznie przewymiarowana, w związku z czym należy dostosować ją do rzeczywistych przepływów,

- Należy rozważyć likwidację istniejącej sieci ciepłowniczej i budowę nowej

6.	Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wskazaniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w lokalnej sieci ciepłowniczej

Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi w następujących krokach:

  - Wskazanie usprawnień termomodernizacyjnych dla odcinków sieci

  - Obliczenie nakładów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt. 6.1 wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

  - Obliczenie strat ciepła przez przenikanie dla odcinków sieci rozpatrywanych w pkt. 6.1

  - Wyznaczenie efektów energetycznych dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt. 6.1

  - Wyznaczenie efektów ekonomicznych

  - Uszeregowanie usprawnień termomodernizacyjnych dla sieci zgodnie z rosnącą wartością prostego czasu zwrotu nakładów

  - Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

  - Wskazanie wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Ocena stanu technicznego sieci ciepłowniczej zasilanej z węzła grupowego w budynku internatu LO Nr 1 w Wyszkowie do komory ciepłowniczej na terenie liceum wskazuje na konieczność jej modernizacji.

W celu zwiększenia efektywności ekonomicznej i energetycznej instalacji, należy rozważyć następujące działania:

| LP | Opis działania | Oczekiwany efekt |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej w technologii kanałowej i zastąpienie jej nową siecią wykonaną w technologii preizolowanej, o średnicy dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania budynków na ciepło | Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych systemu dystrybucji ciepła na skutek mniejszych strat jednostkowych |
| Uwagi: W przypadku powyższego wariantu do analizy przyjęto trasę zoptymalizowaną pod względem przebiegu, tj. jej maksymalnego skrócenia, oraz wykorzystania zjawiska samokompensacji Założono, że długości sieci po termomodernizacji będzie równa aktualnej długości sieci ciepłowniczej Ostateczna trasa sieci ciepłowniczej zostanie określona w projekcie technicznym, po wykonaniu uzgodnień geodezyjnych |

  - Obliczenie nakładów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt. 6.1 wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

| Lp. | Średnica nominalna przewodów | Długość odcinka | Koszt jednostkowy | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [m.b.] | [zł/m.b.] | [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 x DN 100 | 80,50 | 832,71 | 67 033,41 |
| 2 | Dokumentacja projektowa: | 4 000,00 |
| 3 | Razem z dokumentacją projektową, bez VAT: | 71 033,41 |
| 4 | Razem z dokumentacją projektową, z VAT: | 86 660,76 |

Ceny jednostkowe budowy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej określono na podstawie wskaźników podanych przez producentów materiałów preizolowanych (Logstor i Star-Pipe) dla budowy prowadzonej w gruncie piaszczystym i w terenie o średniej gęstości uzbrojenia.

W cenie ujęto koszt prac odtworzeniowych.

Założono, że istniejąca sieć ciepłownicza zostanie odcięta i pozostawiona bez demontażu.

Koszt prac projektowych sieci ciepłowniczej określono na podstawie dostępnych wskaźników.

6.3	Obliczenie strat ciepła przez przenikanie dla odcinków sieci rozpatrywanych w pkt. 6.1

Całkowite straty ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej zostały określone zgodnie z wytycznymi zawartymi w części 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.

| LP | Średnica nominalna | Li | qs | q1 | q0 | Q0 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | [mm] | [m] | [W/m] | [W/m] | [W/m] | [kW] | [GJ/rok] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 x DN 100 | 80,5 | 37,8 | 45,4 | 30,2 | 2,43 | 102,01 |
| - | Straty spowodowane nieszczelnością sieci: | - | - |
| - | Razem ze stratami spowodowanymi nieszczelnością sieci: | 2,43 | 102,01 |

6.4	Wyznaczenie efektów energetycznych dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt. 6.1

Efekt energetyczny dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w lokalnej sieci ciepłowniczej został określony zgodnie z wytycznymi zawartymi w części 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.

Wariant nr 1:

| LP | Średnica nominalna | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji | Efekt energetyczny przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q00 | E0 | Q01 | E1 | ΔQ0 | ΔE |
| - | [mm] | [kW] | [GJ/rok] | [kW] | [GJ/rok] | [kW] | [GJ/rok] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 x DN 125 | 10,63 | 197,18 | - | - | 10,63 | 197,18 |
| 2 | 2 x DN 100 | - | - | 2,43 | 102,01 | 2,43 | 102,01 |
| 3 | Straty wywołane nieszczelnością: | 0,06 | 1,34 | - | - | 0,06 | 1,34 |
| 4 | Razem: | 10,69 | 198,52 | 2,43 | 102,01 | 8,26 | 96,51 |

6.5	Wyznaczenie efektów ekonomicznych

Całkowity koszt wyjściowy dystrybucji ciepła zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu sporządzania audytu, z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 31,92 |
| Om | zł/MW*m-c | 6 162,34 |
| Wielkość strat ciepła | GJ/a | 198,52 |
| Wielkość strat mocy cieplnej | MW | 0,0107 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 6 335,73 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 790,35 |
| Opłata roczna abonamentowa | zł/rok | - |
| Całkowity koszt dystrybucji wyjściowy | zł/rok | 7 126,08 |

Całkowity docelowy koszt dystrybucji ciepła w wariancie nr 1, zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu sporządzania audytu, z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 31,92 |
| Om | zł/MW*m-c | 6 162,34 |
| Wielkość strat ciepła | GJ/a | 102,34 |
| Wielkość strat mocy cieplnej | MW | 0,0024 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 3 266,27 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 181,16 |
| Opłata roczna abonamentowa | zł/rok | - |
| Całkowity koszt dystrybucji wyjściowy | zł/rok | 3 447,43 |

Wielkość roczne oszczędności przewidzianych do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

ΔOr = 3 678,65 [zł/rok]

Wartość miesięcznych oszczędności przewidzianych do uzyskania w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyniesie:

DOrm = DOr/12 = 306,55 [zł/m-c]

Planowane koszty całkowite w wariancie 1 wynoszą N = 86 660,76 zł – w tej kwocie zawierają się koszty opracowania audytu oraz niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami.

Prosty czas zwrotu inwestycji (Simple Pay-Back Time) oblicza się ze wzoru:

SPBT = N/ΔOr = 86 660,76 / 3 678,65 = 23,6 [lat],

gdzie:

ΔOr -	roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania przedsięwzięcia              termomodernizacyjnego, zł/rok

N - 	planowane koszty robót, zł

6.6	Uszeregowanie usprawnień termomodernizacyjnych dla sieci zgodnie z rosnącą wartością prostego czasu zwrotu nakładów

| Lp. | Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego | Planowane koszty robót (z VAT) [zł] | SPBT [lat] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej w technologii kanałowej i zastąpienie jej nową siecią wykonaną w technologii preizolowanej, o średnicy dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania budynków na ciepło | 86 660,76 | 23,6 |
| Uwaga: - |

6.7	Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

| LP | Wariant (opis) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Efekt energe-tyczny [%] | Efekt ekonomi-czny [zł] | Wysokość środków własnych Wysokość kredytu | Różnica między 1/12 rocznej oszczędności kosztów ciepła, a miesięczną ratą kredytu + odsetki [zł/m-c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej i zastąpienie jej nową siecią wykonaną w technice preizolowanej o trasie zbliżonej do jej obecnego przebiegu | 86 660,76 | 48,4% | 3 678,65 | 17 332,15 69 328,61 | 306,55 – 664,68 = – 338,13 |

Wielkość miesięcznej spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami została obliczona przy założeniu wielkości stopy procentowej kredytu r = 8,50% (WIBOR 3m + marża bankowa 2,7%) z następującego wzoru:

A = 0,75 * S * qm * (q – 1) / (qm -1) = S * 0,009299 = 664,68 zł

gdzie:	q = 1 + r/12 = 1,0071

m = 120 	– długość okresu kredytowania wyrażona w miesiącach

S = 69 328,61zł 	– kwota kredytu

Inwestycja nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808) przy udziale własnym Inwestora równym 20% wartości inwestycji – w związku z powyższym należy przeanalizować jej opłacalność przy udziale własnym zwiększonym do kwoty 32 966,63 zł, tj. 38% wartości inwestycji.

| LP | Wariant (opis) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Efekt energe-tyczny [%] | Efekt ekonomi-czny [zł] | Wysokość środków własnych Wysokość kredytu | Różnica między 1/12 rocznej oszczędności kosztów ciepła, a miesięczną ratą kredytu + odsetki [zł/m-c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej i zastąpienie jej nową siecią wykonaną w technice preizolowanej o trasie zbliżonej do jej obecnego przebiegu | 86 660,76 | 48,4% | 3 678,65 | 32 966,63 53 694,13 | 306,55 – 306,55 = 0,00 |

Wielkość miesięcznej spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami została obliczona przy założeniu wielkości stopy procentowej kredytu r = 8,50% (WIBOR 3m + marża bankowa 2,7%) z następującego wzoru:

A = 0,75 * S * qm * (q – 1) / (qm -1) = S * 0,009299 = 306,55 zł

gdzie:	q = 1 + r/12 = 1,0071

m = 120 	– długość okresu kredytowania wyrażona w miesiącach

S = 53 694,13 zł	– kwota kredytu

Inwestycja spełnia wymagania Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808) przy udziale własnym Inwestora równym 32 966,63 zł, tj.38,0% wartości inwestycji.

#### ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

Załącznik nr 1 –	Schemat sieci ciepłowniczej

Załącznik nr 1

Schemat sieci ciepłowniczej